## 1.5 ThongSo_KhiNen
Mã máy (Model) | Dòng máy (Series) | Công suất (kW) | Mã lực (HP) | Điện áp | Lưu lượng 7 bar (m³/phút) | Lưu lượng 8 bar (m³/phút) | Kích thước đầu ra | Dầu bôi trơn (L) | Trọng lượng (kg) | Kích thước D x R x C (mm)
ACP-10PV | PM VSD | 7.5 | 10 | 380 V | 1.2 | 1.1 | DN15 | 5 | 185 | 930x620x820
ACP-15PV | PM VSD | 11 | 15 | 380 V | 1.6 | 1.5 | DN20 | 10 | 245 | 1080x700x1060
ACP-20PV | PM VSD | 15 | 20 | 380 V | 2.5 | 2.3 | DN20 | 10 | 245 | 1080x700x1060
ACP-30PV | PM VSD | 22 | 30 | 380 V | 3.8 | 3.6 | DN25 | 15 | 425 | 1300x950x1250
ACP-40PV | PM VSD | 30 | 40 | 380 V | 5.3 | 5 | DN40 | 22 | 460 | 1390x650x1150
ACP-50PV | PM VSD | 37 | 50 | 380 V | 6.8 | 6.2 | DN40 | 22 | 460 | 1390x950x1250
ACP-60PV | PM VSD | 45 | 60 | 380 V | 7.4 | 7 | DN40 | 22 | 550 | 1500x950x1250
ACP-75PV | PM VSD | 55 | 75 | 380 V | 10 | 9.2 | DN50 | 40 | 1005 | 1600x1170x1520
ACP-100PV | PM VSD | 75 | 100 | 380 V | 13.4 | 12.6 | DN50 | 40 | 1250 | 1720x1220x1600
ACP-125PV | PM VSD | 90 | 125 | 380 V | 16.2 | 15 | DN50 | 60 | 1700 | 2480x1460x1850
ACP-150PV | PM VSD | 110 | 150 | 380 V | 21 | 19.8 | DN65 | 70 | 1900 | 2480x1400x1850
ACP-175PV | PM VSD | 132 | 175 | 380 V | 24.5 | 25.2 | DN65 | 70 | 1950 | 2480x1460x1850
ACP-220PV | PM VSD | 160 | 220 | 380 V | 30.25 | 30.15 | DN75 | 90 | 2100 | 2600x1550x1850
ACP-275PV | PM VSD | 185 | 275 | 380 V | 35.15 | 32.15 | DN75 | 110 | 2800 | 2600x1550x1850
ACP-350PV | PM VSD | 250 | 350 | 380 V | 45.5 | 43 | DN100 | 130 | 4500 | 3350x1970x2440
ACP-10F | Fixed Speed | 7.5 | 10 | 380 V | 1.2 | 1.1 | DN20 | 5 | 185 | 930x620x820
ACP-15F | Fixed Speed | 11 | 15 | 380 V | 1.6 | 1.5 | DN25 | 10 | 245 | 1080x700x1080
ACP-20F | Fixed Speed | 15 | 20 | 380 V | 2.5 | 2.3 | DN25 | 10 | 245 | 1080x700x1060
ACP-30F | Fixed Speed | 22 | 30 | 380 V | 3.6 | 3.6 | DN25 | 15 | 425 | 1300x650x1150
ACP-40F | Fixed Speed | 30 | 40 | 380 V | 5.3 | 5 | DN40 | 22 | 550 | 1500x950x1250
ACP-50F | Fixed Speed | 37 | 50 | 380 V | 6.8 | 6.2 | DN40 | 22 | 550 | 1500x950x1250
ACP-60F | Fixed Speed | 45 | 60 | 380 V | 7.4 | 7 | DN40 | 22 | 550 | 1500x950x1250
ACP-75F | Fixed Speed | 55 | 75 | 380 V | 10 | 9.2 | DN40 | 40 | 1005 | 1600x1170x1520
ACP-100F | Fixed Speed | 75 | 100 | 380 V | 13.4 | 12.6 | DN50 | 40 | 1900 | 1720x1220x1860
ACP-125F | Fixed Speed | 90 | 125 | 380 V | 16.2 | 15 | DN50 | 60 | 1700 | 2480x1460x1850
ACP-150F | Fixed Speed | 110 | 150 | 380 V | 21 | 19.8 | DN65 | 70 | 1250 | 2480x1460x1600
ACP-175F | Fixed Speed | 132 | 175 | 380 V | 24.5 | 23.2 | DN65 | 70 | 1950 | 2480x1460x1850
ACP-220F | Fixed Speed | 160 | 220 | 380 V | 32.4 | 30.2 | DN75 | 90 | 2100 | 2600x1550x1850
ACP-275F | Fixed Speed | 200 | 275 | 380 V | 38.2 | 36.9 | DN75 | 110 | 2500 | 2600x1550x1850
ACP-350F | Fixed Speed | 250 | 350 | 380 V | 45.5 | 43 | DN100 | 130 | 4500 | 3350x1970x2440

## 1 chọn mccb và tiết diện dây
Model | Loại máy | Công suất (kW) | Dòng định mức (A) | Dòng KĐ (A) | Dòng KĐ | MCCB Máy nén khí | Chọn dây điện máy | MCB Máy sấy | Chọn dây điện máy sấy
ACP-10F | Fixed Speed | 7.5 | 14.4 A | 40.7 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 30 | 3x10 + 1x16 | 6 | 3x2.0
ACP-15F | Fixed Speed | 11 | 20.6 | 58.3 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 40 | 3x10 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACP-20F | Fixed Speed | 15 | 27.9 | 78.9 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 50 | 3x10 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACP-30F | Fixed Speed | 22 | 40.5 | 114.8 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 63 | 3x25 + 1x10 | 10 | 3x2.0
ACP-40F | Fixed Speed | 30 | 54.9 | 155.5 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 100 | 3x25 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACP-50F | Fixed Speed | 37 | 67.4 | 191 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 100 | 3x35 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACP-60F | Fixed Speed | 45 | 80.8 | 215.5 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 160 | 3x50 + 1x25 | 10 | 3x2.0
ACP-75F | Fixed Speed | 55 | 98.5 | 262.6 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 200 | 3x50 + 1x25 | 16 | 3x2.5
ACP-100F | Fixed Speed | 75 | 133.7 | 334.2 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 250 | 3x70 + 1x35 | 16 | 3x2.5
ACP-125F | Fixed Speed | 90 | 163.3 | 408.2 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 315 | 3x120 + 1x70 |  | 3x120 + 1x70
ACP-150F | Fixed Speed | 110 | 195.1 | 487.7 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 400 | 3x185 + 1x95 |  | 3x185 + 1x95
ACP-175F | Fixed Speed | 132 | 233.6 | 584 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 500 | 3x240 + 1x120 |  | 3x240 + 1x120
ACP-220F | Fixed Speed | 160 | 279.4 | 698.6 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 500 | 3x240 + 1x120 |  | 3x240 + 1x120
ACP-275F | Fixed Speed | 200 | 348.6 | 871.4 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 630 | Đi 2 sợi song song |  | Đi 2 sợi song song
ACP-350F | Fixed Speed | 250 | 435.7 | 1089.3 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 800 | Đi 2 sợi song song |  | Đi 2 sợi song song
ACP-10PV | PM VSD | 7.5 | 12.9 | 19.4 | qua Biến tần | 30 | 3x10 + 1x16 | 6 | 3x2.0
ACP-15PV | PM VSD | 11 | 18.7 | 28 | qua Biến tần | 40 | 3x10 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACP-20PV | PM VSD | 15 | 25.1 | 37.7 | qua Biến tần | 50 | 3x10 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACP-30PV | PM VSD | 22 | 36.9 | 55.3 | qua Biến tần | 63 | 3x25 + 1x10 | 10 | 3x2.0
ACP-40PV | PM VSD | 30 | 50.1 | 75.2 | qua Biến tần | 100 | 3x25 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACP-50PV | PM VSD | 37 | 64 | 96 | qua Biến tần | 100 | 3x35 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACP-60PV | PM VSD | 45 | 77.9 | 116.9 | qua Biến tần | 160 | 3x50 + 1x25 | 10 | 3x2.0
ACP-75PV | PM VSD | 55 | 94 | 141 | qua Biến tần | 200 | 3x50 + 1x25 | 16 | 3x2.5
ACP-100PV | PM VSD | 75 | 128 | 192 | qua Biến tần | 250 | 3x70 + 1x35 | 16 | 3x2.5
ACP-125PV | PM VSD | 90 | 154 | 231 | qua Biến tần | 315 | 3x120 + 1x70 |  | 3x120 + 1x70
ACP-150PV | PM VSD | 110 | 187.5 | 281.2 | qua Biến tần | 400 | 3x185 + 1x95 |  | 3x185 + 1x95
ACP-175PV | PM VSD | 132 | 225 | 337.5 | qua Biến tần | 400 | 3x185 + 1x95 |  | 3x185 + 1x95
ACP-220PV | PM VSD | 160 | 260 | 390 | qua Biến tần | 500 | 3x240 + 1x120 |  | 3x240 + 1x120
ACP-275PV | PM VSD | 185 | 319 | 478.5 | qua Biến tần | 630 | Đi 2 sợi song song |  | Đi 2 sợi song song
ACP-350PV | PM VSD | 250 | 437.5 | 656.2 | qua Biến tần | 800 | Đi 2 sợi song song |  | Đi 2 sợi song song
ACA-10F | 4-IN-1 Fixed | 7.5 | 14.4 | 40.7 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 30 | 3x10 + 1x16 | 6 | 3x2.0
ACA-15F | 4-IN-1 Fixed | 11 | 20.6 | 58.3 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 40 | 3x10 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACA-20F | 4-IN-1 Fixed | 15 | 27.9 | 78.9 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 50 | 3x10 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACA-30F | 4-IN-1 Fixed | 22 | 40.5 | 114.8 | Sao-Tam giác (Y/Δ) | 63 | 3x25 + 1x10 | 10 | 3x2.0
ACA-10PV | 4-IN-1 VSD | 7.5 | 12.9 | 19.4 | qua Biến tần | 30 | 3x10 + 1x16 | 6 | 3x2.0
ACA-15PV | 4-IN-1 VSD | 11 | 18.7 | 28 | qua Biến tần | 40 | 3x10 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACA-20PV | 4-IN-1 VSD | 15 | 25.1 | 37.7 | qua Biến tần | 50 | 3x10 + 1x16 | 10 | 3x2.0
ACA-30PV | 4-IN-1 VSD | 22 | 36.9 | 55.3 | qua Biến tần | 63 | 3x25 + 1x10 | 10 | 3x2.0