## Lỗi_MNK_Thường_gặp
MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP KHI VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ, MÁY SẤY KHÍ
STT | Các lỗi/sự cố | Kiểm tra/xử lý, khắc phục
1 | Nhiệt độ đầu nén cao | - Kiểm tra mức dầu máy nén. - Nhiệt độ môi trường và thông gió máy nén. - Thời gian sử dụng dầu. - Đường hồi dầu đầu nén. - Quạt giàn giải nhiệt.
2 | Không có tín hiệu nhiệt độ, áp suất | - Kiểm tra dây cảm biến và các kết nối cảm biến.
3 | Áp suất quá cao | - Kiểm tra cảm biến áp suất. - Thông số áp suất cài đặt.
4 | Mất pha/Hở pha | - Kiểm tra nguồn điện cấp. - Các tiếp điểm đấu nối. - Các khởi động từ.
5 | Quá tải | - Kiểm tra áp nguồn (thấp áp). - Đường ống tắc nghẽn. - Bạc đạn mòn. - Kẹt đầu nén. - Khớp nối bể. - Dữ liệu cài đặt. - Các bộ phận cơ khí. - Chạm vỏ motor,….
6 | Mất cân bằng dòng điện | - Kiểm tra nguồn. - Kiểm tra cuộn của động cơ. - Khởi động từ.
7 | Sai pha | - Kiểm tra và đảo lại 2 trong 3 pha. - Mất pha nguồn.
8 | Quá tải động cơ khi chạy | - Kiểm tra thời gian cài chuyển khởi động sao-tam giác (tăng thêm 2 giây).
9 | Khởi chính không ổn định | - Kiểm tra cuộn hút khởi động từ. - Dây nút dừng khẩn cấp có lỏng không. - Bộ điều khiển bị nhiễu.
10 | Lỗi giao tiếp biến tần | - Kiểm tra cáp kết nối. - Thông số cài đặt cho biến tần.
11 | Không khởi động được | - Kiểm tra nút dừng khẩn cấp. - Dây kết nối điều khiển. - Các cầu chì. - Biến áp. - Nguồn điện,….
12 | Chạy dừng liên tục | - Xem lại cài đặt áp suất Tải-Không tải. - Tiếp điểm, dây điều khiển các khởi động từ.
13 | Mất dầu | - Kiểm tra các đường ống dầu. - Van một chiều. - Lọc dầu. - Lọc tách dầu. - Van áp suất tối thiểu. - Van điều nhiệt. - Bộ giải nhiệt dầu. - Phớt chặn dầu.
14 | Máy nén chạy không lên áp | - Kiểm tra cụm đầu hút. - Lọc gió. - Khớp nối. - Động cơ. - Bộ điều khiển,….
15 | Chạy không ngắt áp | - Kiểm tra đầu dò áp suất. - Thông số cài đặt áp suất. - Đường lấy tín hiệu cho đầu dò áp suất,….
16 | Dòng quá cao/quá thấp | - Kiểm tra CT đo dòng điện. - Động cơ. - Các bộ phận cơ khí liên quan,….
17 | Bị ộc dầu đầu hút | - Kiểm tra cụm đầu hút có đóng kín không. - Van xả áp khi dừng máy.
18 | Dầu bị lẫn nước | - Kiểm tra van điều nhiệt. - Nhiệt độ đầu nén thấp < 60⁰C.
19
20 | Khí nén sau máy sấy có nước | - Kiểm tra áp gas hút, bay hơi. - Giàn giải nhiệt. - Bộ xả nước ngưng tự động của máy sấy. - Nhiệt độ khí nén vào. - Đường xả nước ngưng đáy bình chứa khí nén,….
21 | Áp gas hút cao/ thấp | - Kiểm tra nhiệt độ khí nén đầu vào. - Quạt và dàn ngưng. - Lốc nén. - Van bypass gas nóng. - Ống mao. - Lượng gas lạnh,….
22 | Máy sấy hoạt động bình thường, khí nén sau máy sấy ra có nước | - Kiểm tra van xả điện tử đường xả nước ngưng của máy sấy có bị tắc nghẽn không. - Kiểm tra trạng thái các van xả bộ nước ngưng ở lọc, bình chứa khí nén. - Kiểm tra áp suất, nhiệt độ, lưu lượng khí nén đầu vào máy sấy khí.

## Lỗi_MNK_HDSD_BĐK
11- Các lỗi và sự cố
STT | CÁC LỖI | MÔ TẢ LỖI | KHẮC PHỤC
1 | Động cơ không khởi động được | - Không có điện áp đầu vào hoặc điện áp bất thường. | - Kiểm tra nguồn điện cấp.
|  | - Mất pha (động cơ phát ra tiếng "ù"). | - Kiểm tra đầu dây nguồn, bộ điều khiển điện và bộ đấu nối dây.
|  | - Pha nguồn điện được kết nối không đúng hoặc bộ điều khiển chính bị lỗi. | - Thay đổi thứ tự pha, kiểm tra hoặc thay thế bộ điều khiển chính.
|  | - Cầu chì bị đứt. | - Sau khi kiểm tra mạch điện không phát hiện bất thường mới thay thế cầu chì.
|  | - Các tiếp điểm của khởi động từ bị cháy hoặc trục trặc. | - Sửa chữa hoặc thay thế.
|  | - Công tắc áp suất (cảm biến áp suất) bị hỏng. | - Sửa chữa hoặc thay mới.
|  | - Động cơ bị cháy, bạc đạn bị hỏng. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Bộ phận quay bị kẹt hoặc bạc đạn bị hỏng. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Bảo vệ nhiệt độ bị kích hoạt. | - Tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố.
|  | - Bảo vệ dòng điện bị kích hoạt. | - Tìm hiểu nguyên nhân và khắc phục sự cố.
2 | Động cơ khởi động thường xuyên | - Thời gian trễ khởi động vượt quá thời gian cài đặt trong bộ điều khiển. | - Kiểm tra cài đặt lại thờii gian trễ trong bộ điều khiển chính hoặc thay thế.
|  | - Đường ống bị rò rỉ nghiêm trọng. | - Kiểm tra rò rỉ và khắc phục.
|  | - Thể tích bình chứa khí nén không đủ lớn. | - Tăng dung tích bình chứa khí hoặc thay thế bình chứa khí lớn hơn.
3 | Nhiệt độ khí (dầu) ra quá cao | - Nhiệt độ môi trường quá cao. | - Tăng cường thông gió cho phòng máy.
|  | - Bộ làm mát quá bẩn và tản nhiệt kém. | - Vệ sinh bộ tản nhiệt.
|  | - Mạch dầu bị tắc. | - Kiểm tra và vệ sinh.
|  | - Cảm biến nhiệt độ bị lỗi. | - Đại tu và thay mới.
|  | - Không đủ dầu bôi trơn. | - Bổ sung thêm dầu.
|  | - Quạt làm mát bị lỗi. | - Kiểm tra hoặc thay mới.
4 | Áp suất khí ra thấp | - Công tắc áp suất, cảm biến lực, bộ điều khiển chính bị lỗi. | - Đại tu, điều chỉnh hoặc thay mới.
|  | - Tiêu thụ quá nhiều khí nén. | - Kiểm tra đường ống, lắp thêm máy nén khí hoặc kiểm soát mức tiêu thụ khí nén.
|  | - Đường ống bị rò rỉ nghiêm trọng. | - Đại tu, thay thế nếu cần thiết.
|  | - Lọc khí bị tắc. | - Vệ sinh hoặc thay thế lọc gió.
|  | - Lỗi van đầu hút. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Lọc tách dầu khí bị tắc nghẽn. | - Vệ sinh hoặc thay thế.
|  | - Rò rỉ van điện từ xả tải. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Dây curoa bị trượt. | - Kiểm tra, điều chỉnh, thay thế.
5 | Lượng dầu tiêu thụ lớn (Hao dầu) | - Đường ống hồi dầu bị tắc. | - Vệ sinh hoặc thay thế.
|  | - Lọc tách dầu khí quá hạn bảo dưỡng. | - Vệ sinh hoặc thay thế.
|  | - Mức dầu bôi trơn quá cao. | - Hạ mức dầu thấp lại.
|  | - Van áp suất tối thiểu bị hỏng. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Không sử dụng dầu không chính hãng. | - Thay lại dầu chính hãng.
6 | Rung động và âm thanh bất thường | - Lỏng các bu lông cố định, động cơ hoặc bạn đạn chính mòn hoặc hư hỏng. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Mòn dây curoa. | - Thay dây curoa.
|  | - Khớp nối bị mòn hoặc lỏng, bể. | - Kiểm tra, siết chặt hoặc thay thế.
|  | - Các bộ phận quay như đầu máy, động cơ hoặc quạt bị vật lạ chèn gây kẹt. | - Kiểm tra, đại tu hoặc thay thế.
7 | Dầu mau suy thoái | - Chưa xả hết dầu bôi trơn cũ. | - Xả hết dầu cũ và thay bằng dầu chính hãng.
|  | - Không sử dụng dầu chính hãng. | - Thay dầu chính hãng.
|  | - Nhiệt độ khí ra quá cao. | - Tăng thông gió, giảm nhiệt độ môi trường hoặc sửa chữa van điều khiển nhiệt độ và hệ thống làm mát.
8 | Khi tắt máy bị ộc dầu đầu hút | - Lỗi van đầu hút. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Van áp suất tối thiểu hồi khí. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Van điện từ xả khí không xả xì. | - Đại tu hoặc thay thế.
9 | Động cơ quay chậm, dòng điện cao hoặc ngắn mạch | - Đầu máy, động cơ và ổ bi bị hỏng. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Dây curoa quá căng. | - Kiểm tra và điều chỉnh lại.
|  | - Điện áp đầu vào thấp (dây quá dài và đường kính dây quá nhỏ). | - Điều chỉnh dây, điện áp nguồn.
|  | - Kết nối mạch kém. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Chênh lệch áp suất đường ống quá lớn (lõi lọc bị tắc). | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Điện áp ba pha mất cân bằng. | - Kiểm tra và khắc phục.
|  | - Tiếp xúc kém hoặc công suất đóng cắt dòng điện không đủ. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Không sử dụng dầu chính hãng. | - Thay dầu chính hãng.
10 | Quạt dàn giải nhiệt không hoạt dộng | - Nhiệt độ quá cao, dòng điện quá lớn, bộ bảo vệ quá tải tác động. | - Đại tu và thay thế.
|  | - Thiếu pha. | - Kiểm tra mạch điện và khởi động từ quạt giải nhiệt.
|  | - Lỗi cảm biến nhiệt độ hoặc bộ điều khiển chính. | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Giá trị điện trở 3 cặp dây động cơ không bằng nhau (động cơ bị cháy). | - Đại tu hoặc thay thế.
|  | - Lỗi bạc đạn quạt. | - Đại tu hoặc thay thế.

## Lỗi_MNK_Hao_Dầu
STT | NGUYÊN NHÂN | GIẢI THÍCH | CÁCH KHẮC PHỤC | GHI CHÚ
1 | Lọc tách dầu bị tắc nghẽn hoặc hỏng | - Lọc tách dầu bị hỏng, thay thế không đúng cách hoặc vượt quá thời gian sử dụng theo khuyến cáo của hãng. | - Kiểm tra, thay thế lọc tách dầu định kỳ. - Sử dụng phụ tùng chính hãng.
2 | Van áp suất tối thiểu bị kẹt/ hỏng | - Van giúp duy trì áp suất tách dầu, ngăn không cho dầu thoát ra theo đường khí nén và tuần hoàn trong máy. Van kẹt sẽ gây thất thoát dầu. | - Kiểm tra, vệ sinh, theo dõi hoạt động van. - Thay thế, sửa chữa nếu áp suất hoạt động không đúng.
3 | Dầu bị rò rỉ | - Rò rỉ tại các phớt chặn dầu, kết nối đường ống dầu, các gioăng bị lão hoá. | - Kiểm tra, siểt lại các kết nối ống dầu. - Thay mới các phớt, gioăng nếu hư hỏng.
4 | Sử dụng dầu kém chất lượng/ Dầu mau bị thoái hoá | - Dầu dễ bị bay hơi, bôi trơn kém gây thất thoát. | - Sử dụng dầu chính hãng, hoặc dầu OEM đúng yêu cầu kĩ thuật. - Thay thế dầu theo định kỳ.
5 | Máy hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao | - Nhiệt độ cao (> 90⁰C) làm dầu bay hơi và mất độ nhớt động học dẫn đến bôi trơn kém và thất thoát. | - Kiểm tra hệ thống làm mát dầu. - Sử dụng dầu tổng hợp hoặc dầu chịu nhiệt cao.
6 | Hệ thống bôi trơn, hồi dầu lỗi | - Tắc nghẽn đường ống hồi dầu về đầu nén. | - Kiểm tra, vệ sinh đường ống hồi dầu. - Kiểm tra van một chiều ở đường hồi dầu.
7 | Máy hoạt động quá công suất/ Tải không ổn định | - Máy nén vận hành ở mức tải cao, áp suất không ổn định dẫn đến dầu bị đẩy ra theo khí nén dưới áp suất cao. | - Điều chỉnh chế độ vận hành phù hợp. - Bố trí thêm máy phụ để giảm tải cho máy.
8 | Bảo dưỡng không đúng cách | - Quá thời gian bảo trì, bảo trì không đúng cách. | - Xây dựng quy trình bảo dưỡng định kỳ. - Sử dụng đơn vị hoặc quy trình bảo dưỡng đúng cách.
9 | Nhiệt độ dầu quá thấp | - Nhiệt độ dầu quá thấp làm dầu hoà lẫn với bụi bẩn, nước tạo hỗn hợp dang bùn gây tắc nghén hệ thống. | - Điều chỉnh, cài đặt thông số hoạt động cho phù hợp với máy nén.
10 | Đổ quá nhiều dầu | - Đổ quá nhiều dầu sẽ làm dầu gây thất thoát ra theo đường khí nén. | - Đổ dầu nằm trong vạch cho phép ở bình chứa dầu hoặc 2/3 kính quan sát.