| Mục cài đặt | Tham số | Mô tả - (Giá trị cài đặt ban đầu) | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- |
| Cài đặt cảnh báo nhiệt độ | F11 | 10 – 45 ⁰C (35⁰C) | Cảnh báo nhiệt điểm sương cao |
|  | F12 | 42 – 70 ⁰C (65⁰C) | Cảnh báo nhiệt dàn ngưng cao |
|  | F13 | 0 – 500 giây (120 giây) | Thời gian trễ phát hiện cảnh báo điểm sương |
|  | F14 | 0 – 600 giây (0 giây) | Báo lỗi nhiệt dàn ngưng sau thời gian này |
|  | F15 | 0 – 600 giây (300 giây) | Thời gian cảnh báo nhiệt điểm sương cao, nhiệt độ cao |
|  | F18 | -10 ~ 10 ⁰C (0 ⁰C) | Hiệu chỉnh cảm biến điểm sương |
|  | F19 | -10 ~ 10⁰C (0⁰C) | Hiệu chỉnh cảm biến dàn ngưng |
| Cài đặt lốc nén | F20 | 10 – 300 giây (60 giây) | Thời gian trễ khởi động lốc nén |
|  | F21 | 30 – 300 giây (180 giây) | Thời gian trễ khởi động lại lốc nén |
|  | F22 | 0- Lốc chạy khi bật nguồn; 1- Lốc chạy theo nhiệt độ điểm sương (1) | Chế độ chạy lốc nén |
|  | F23 | -10 ~ 90 ⁰C (2⁰C) | Nhiệt độ khởi động lốc nén |
|  | F24 | 0.5 – 25 ⁰C (4⁰C) | Nhiệt độ điểm sương < [F23] – [F24] : Lốc nén dừng |
|  | F25 | 0 ~ 600 giây (300 giây) | Thời gian Standby khi: Nhiệt độ điểm sương < [F23] – [F24] |
| Cài đặt quạt dàn ngưng và chế độ xả đá | F31 | -5 – 10 ⁰C (2⁰C) | Nhiệt độ xả đá |
|  | F32 | 0.1 – 10 ⁰C (0.5⁰C) | Nhiệt độ điểm sương > [F31] + [F32]: dừng xả đá |
|  | F40 | 0-Không sử dụng; 1- Quạt dàn ngưng; 2- Van chống đông (1) | Ngõ ra Rơ-le K2 |
|  | F41 | 0-Tắt quạt; 1-Quạt chạy theo nhiệt độ dàn ngưng; 2- Quạt chạy cùng lúc lốc nén; 3- Quạt chạt theo nhiệt độ điểm sương | Cài đặt chế độ chạy quạt dàn ngưng (3) |
|  | F42 | 32 -55 ⁰C (50⁰C) | Nhiệt độ chạy quạt dàn ngưng |
|  | F43 | 0.1 – 10 ⁰C (1⁰C) | Nhiệt độ dàn ngưng < [F42] – [F43]: Quạt dừng |
| Cài đặt lỗi và cảnh báo | F50 | 0-Thường mở; 1- Thường đóng; 2- Khi có lỗi và cài ở thường mở thì công tắt sẽ đóng (0) | Loại công tắc báo lỗi |
|  | F51 | 0 – 1 (0) | Điều kiện hoạt động khi xảy ra cảnh báo điểm sương cao |
|  | F52 | 0 – 1 (1) | Điều kiện hoạt động khi xảy ra cảnh báo nhiệt dàn ngưng cao |
|  | F53 | 0 – 1 (0) | Cách thiết lập lại khi cảnh báo điểm sương cao |
|  | F54 | 0 – 1 (0) | Cách thiết lập lại khi cảnh báo nhiệt dàn ngưng cao |
|  | F55 | 0 – 1 (0) | Cách thiết lập lại tín hiệu báo lỗi |
|  | F56 | 0 ~ 300 giây (1 giây) | Thời gian trễ phát cảnh báo |
|  | F57 | 0-Chỉ cảnh báo, không tắt; 1- Cảnh báo và tắt; 2- Cảnh báo dừng lốc nén (1) | Điều kiện hoạt động khi cảnh báo lỗi xảy ra |
| Chạy – Dừng và Cài đặt ngõ vào | F58 | 0-Thường mở; 1- Thường đóng (Tuỳ chọn điều khiển ở F60) (1) | Loại công tắt điều khiển từ xa |
|  | F60 | 0-Điều khiển độc lập; 1- Điều khiển từ xa (0) | Phương thước điều khiển |
|  | F63 | 0-Không đặt lại; 1- Đặt thời gian chạy của máy về “0” (0) | Đặt lại thời gian chạy của máy |
| Cài đặt hệ thống | F88 | 0-Không bật; 1- Bật bù nhiệt độ điểm sương (1) | Chế độ bù nhiệt độ điểm sương |
|  | F89 | 0-K1: Ngõ ra của máy nén, K2: Ngõ ra của quạt; 1- Ngược lại (0) | Công tắc chuyển đổi Quạt – Lốc nén |
|  | F90 | 0 – 999 (55); 0- Không đặt mật khẩu; 1~999: Đặt mật khẩu | Cài đặt mật khẩu truy cập |
|  | F91 | 0 – 999 (1) | Địa chỉ giao tiếp từ xa |

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÀI ĐẶT BỘ ĐIỀU KHIÊN DS 8011

# Thông số kĩ thuật:

| STT |  | Thông số |  | Mô tả |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Điện áp |  | 220VAC+10%/-15%， 50Hz/60Hz | (DS8011-01) |  |
|  |  |  |  | 110VAC± 10%，50Hz/60Hz | (DS8011-02) |  |
| 2 |  | Công suất |  | <3W |  |  |
| 3 |  | Dãy điều khiển nhiệt độ |  | -86℉~212℉ (-30⁰C~100⁰C ) |  |  |
| 4 |  | Độ phân giải nhiệt độ |  | 32.18℉ (0.1⁰C) |  |  |
| 5 |  | Dãy đo nhiệt độ |  | -± 33.8 ℉± 0.5 words at 59 ℉~158 ℉, and ± 35.6 ℉± 0.5 words for the rest |  |  |
| 6 |  | Kích thước lắp |  | 71mm × 29mm |  |  |
| 7 |  | Kích thước sản phẩm |  | 78mm × 34mm ×80mm |  |  |
| 8 |  | Cấp IP (chống bụi và nước) |  | IP65 |  |  |
| 9 |  | Nhiệt độ làm việc |  | -68℉~140℉ |  |  |
| 10 |  | Nhiệt độ bảo quản |  | -77℉~167℉ |  |  |
| 11 |  | Độ ẩm tương đối |  | 0%~95%（không ngưng tụ） |  |  |
| 12 |  | Ngõ ra |  | 3 ngõ ra Relay |  |  |
| 13 |  | Ngõ tương tự |  | 2 đầu dò nhiệt độ NTC |  |  |
| 14 |  | Ngõ vào |  | 2 ngõ tín hiệu vào |  |  |

- Ngõ ra lốc nén:

Công suất tiếp điểm 25A/220VAC, tải một pha từ  1.5HP/220VAC trở xuống ; Công suất tiếp điểm 25A/110VAC, tải một pha từ 1.0HP/220VAC trở xuống.

- Ngõ ra quạt:

Công suất tiếp điểm 10A/220VAC, , tải một pha từ 1KW/220VAC; Công suất tiếp điểm 10A/110VAC, , tải một pha từ 0.5KW/220VAC

# 3、Màn hình hiển thị và điều khiển:

Khu vực màn hình hiển thị dữ liệu nhiệt độ, thông số hệ thống, mã lỗi và các thông tin khác. Sau khi bật nguồn, tất cả các trường sẽ hiển thị sau khoảng 3 giây trước khi các chức năng bình thường.

  - Trạng thái đèn và mô tả

| Đèn | Biểu tượng | Trạng Thái | Ý Nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| Cài đặt |  | ON | Cài đặt thông số |
|  |  | OFF | Trạng thái đang chạy |
| Làm lạnh |  | ON | Lốc nén đang chạy |
|  |  | OFF | Lốc nén dừng |
|  |  | Flicker | Lốc nén đang chờ |
| Quạt |  | ON | Quạt chạy |
|  |  | OFF | Quạt dừng |
| Xả đá |  | ON | Van xả đá mở |
|  |  | OFF | Van xả đá đóng |

  - Chức năng các phím

Có 4 phím chức năng trên bộ điều khiển:

| Phím | Kí hiệu | Mô tả cách sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Phím cài đặt | SET | Nhấn và giữ phím “SET” để vào cài đặt thông số cho bộ điều khiển. |
| Phím thoát | CLR | Nhấn nhanh phím “CLR” trong giao diện cài đặt để thoát khỏi cài đặt thông số bộ điều khiển. |

| Mục cài đặt | Tham số | Mô tả - (Giá trị cài đặt ban đầu) | Diễn giải |
| --- | --- | --- | --- |
| Cài đặt cảnh báo nhiệt độ | F11 | 10 – 45 ⁰C (20/35⁰C) | Cảnh báo nhiệt điểm sương cao |
|  | F12 | 42 – 70 ⁰C (65⁰C) | Cảnh báo nhiệt dàn ngưng cao |
|  | F13 | 0 – 500 giây (120 giây) | Thời gian trễ phát hiện cảnh báo điểm sương |
|  | F14 | 0 – 600 giây (0 giây) | Báo lỗi nhiệt dàn ngưng sau thời gian này |
|  | F15 | 0 – 600 giây (300 giây) | Thời gian cảnh báo nhiệt điểm sương cao, nhiệt độ cao |
|  | F18 | -10 ~ 10 ⁰C (0 ⁰C) | Hiệu chỉnh cảm biến điểm sương |
|  | F19 | -10 ~ 10⁰C (0⁰C) | Hiệu chỉnh cảm biến dàn ngưng |
| Cài đặt lốc nén | F20 | 10 – 300 giây (60 giây) | Thời gian trễ khởi động lốc nén |
|  | F21 | 30 – 300 giây (180 giây) | Thời gian trễ khởi động lại lốc nén |
|  | F22 | 0- Lốc chạy khi bật nguồn; 1- Lốc chạy theo nhiệt độ điểm sương (1) | Chế độ chạy lốc nén |
|  | F23 | -10 ~ 90 ⁰C (2⁰C) | Nhiệt độ khởi động lốc nén |
|  | F24 | 0.5 – 25 ⁰C (4⁰C) | Nhiệt độ điểm sương < [F23] – [F24] : Lốc nén dừng |
|  | F25 | 0 ~ 600 giây (300 giây) | Thời gian Standby khi: Nhiệt độ điểm sương < [F23] – [F24] |
| Cài đặt quạt dàn ngưng và chế độ xả đá | F31 | -5 – 10 ⁰C (2⁰C) | Nhiệt độ xả đá |
|  | F32 | 0.1 – 10 ⁰C (2/0.5⁰C) | Nhiệt độ điểm sương > [F31] + [F32]: dừng xả đá |
|  | F40 | 0-Không sử dụng; 1- Quạt dàn ngưng; 2- Van chống đông (1) | Ngõ ra Rơ-le K2 |
|  | F41 | 0-Tắt quạt; 1-Quạt chạy theo nhiệt độ dàn ngưng; 2- Quạt chạy cùng lúc lốc nén; 3- Quạt chạt theo nhiệt độ điểm sương (1/3) | Cài đặt chế độ chạy quạt dàn ngưng (3) |
|  | F42 | 32 -55 ⁰C (42/50⁰C) | Nhiệt độ chạy quạt dàn ngưng |
|  | F43 | 0.1 (0.5) – 10 ⁰C (2/1⁰C) | Nhiệt độ dàn ngưng < [F42] – [F43]: Quạt dừng |
| Cài đặt lỗi và cảnh báo | F50 | 0-Thường mở; 1- Thường đóng; 2- Khi có lỗi và cài ở thường mở thì công tắt sẽ đóng (0) | Loại công tắc báo lỗi |
|  | F51 | 0 – 1 (0) | Điều kiện hoạt động khi xảy ra cảnh báo điểm sương cao |
|  | F52 | 0 – 1 (1) | Điều kiện hoạt động khi xảy ra cảnh báo nhiệt dàn ngưng cao |
|  | F53 | 0 – 1 (0) | Cách thiết lập lại khi cảnh báo điểm sương cao |
|  | F54 | 0 – 1 (0) | Cách thiết lập lại khi cảnh báo nhiệt dàn ngưng cao |
|  | F55 | 0 – 1 (0) | Cách thiết lập lại tín hiệu báo lỗi |
|  | F56 | 0 ~ 300 giây (1 giây) | Thời gian trễ phát cảnh báo |
|  | F57 | 0-Chỉ cảnh báo, không tắt; 1- Cảnh báo và tắt; 2- Cảnh báo dừng lốc nén (1) | Điều kiện hoạt động khi cảnh báo lỗi xảy ra |
| Chạy – Dừng và Cài đặt ngõ vào | F58 | 0-Thường mở; 1- Thường đóng (Tuỳ chọn điều khiển ở F60) (1) | Loại công tắt điều khiển từ xa |
|  | F60 | 0-Điều khiển độc lập; 1- Điều khiển từ xa (0) | Phương thước điều khiển |
|  | F63 | 0-Không đặt lại; 1- Đặt thời gian chạy của máy về “0” (0) | Đặt lại thời gian chạy của máy |
| Cài đặt hệ thống | F88 | 0-Không bật; 1- Bật bù nhiệt độ điểm sương (1) | Chế độ bù nhiệt độ điểm sương |
|  | F89 | 0-K1: Ngõ ra của máy nén, K2: Ngõ ra của quạt; 1- Ngược lại (0) | Công tắc chuyển đổi Quạt – Lốc nén |
|  | F90 | 0 – 999 (55); 0- Không đặt mật khẩu; 1~999: Đặt mật khẩu | Cài đặt mật khẩu truy cập |
|  | F91 | 0 – 999 (1) | Địa chỉ giao tiếp từ xa |