## Tính toán đường kính ống
TÍNH TOÁN & CHỌN KÍCH THƯỚC ỐNG
THÔNG SỐ ĐẦU VÀO (CALCULATION) |  |  |  | BẢNG QUY ĐỔI TIÊU CHUẨN (Dữ liệu tham chiếu)
|  |  |  | DN | inch | mm | Phi (Ø)
V | 12.2 | m³/min | Lưu lượng tổng (Total volumetric flow) | 6 | 1/8 | 10.29 | Ø
|  |  |  | 8 | 1/4 | 13.72 | Ø
L | 50 | m | Chiều dài ống (Pipe length to accommodate) | 10 | 3/8 | 17.15 | Ø 17
|  |  |  | 15 | 1/2 | 21.34 | Ø 21
Δ_p | 0.1 | bar | Độ sụt áp mong muốn (Intended pressure drop) | 20 | 3/4 | 26.67 | Ø 27
|  |  |  | 25 | 1 | 33.4 | Ø 34
P_max | 7 | bar | Áp suất ngắt tải (Switch off pressure) | 32 | 1 1/4 | 42.16 | Ø 42
|  |  |  | 40 | 1 1/2 | 48.26 | Ø 49
|  |  |  | 50 | 2 | 60.33 | Ø 60
KẾT QUẢ ĐƯỜNG KÍNH & CHỌN ỐNG |  |  |  | 65 | 2 1/2 | 73.03 | Ø 73
|  |  |  | 80 | 3 | 88.9 | Ø 89
Tính toán: | 56.9686 | mm |  | 90 | 3 1/2 | 101.6 | Ø 100
|  |  |  | 100 | 4 | 114.3 | Ø 114
ống DN: | 50 | DN |  | 115 | 4 1/2 | 127 | Ø 127
|  |  |  | 125 | 5 | 141.3 | Ø 141
ống Phi: | Ø 60 |  |  | 150 | 6 | 168.28 | Ø 168
|  |  |  | 200 | 8 | 219.08 | Ø 219
|  |  |  | 250 | 10 | 273.05 | Ø 273
|  |  |  | 300 | 12 | 323.85 | Ø 324
|  |  |  | 350 | 14 | 355.6 | Ø 356
|  |  |  | 400 | 16 | 406.4 | Ø 406
|  |  |  | 450 | 18 | 457.2 | Ø 457
|  |  |  | 500 | 20 | 508 | Ø 508
|  |  |  | 600 | 24 | 609.6 | Ø 610